Фреон R290: характеристики, свойства, особенности использования
R290 хладагент (пропан) – газ без цвета и запаха, используемый в холодильном и климатическом оборудовании. Не токсичен, легко воспламеняется если смешан с воздухом в концентрации от 0,021 до 0,095. Хладагент природного происхождения.
Поставляется в одноразовых баллонах по 5 и 0,4 кг.

R-290 имеет хорошие перспективы. Он встречается в природе, для его получения не нужно проводить химический синтез. У пропана хорошие показатели холодопроизводительности. Техника на таком хладагенте отличается низким потреблением электроэнергии и хорошим коэффициентом преобразования COP.
Потенциал глобального потепления (ПГП, GWP) у R290 равен 3. Потенциал разрушения озонового слоя (ОРП, ODP) – отсутствует. Для сравнения, у хладагента R22 ОРП = 0,05, ПГП = 1,810. Поэтому вероятность запрета или ограничения использования пропана в качестве хладагента – минимальна.
Стоимость техники на R290 выше, чем на большинстве других хладагентов. Но в долгосрочной перспективе она окупается. Пропан гораздо дешевле других фреонов, доступнее, а для заправки в систему его нужно гораздо меньше. Экономия при заправке системы может достигать 60%.
В отличие от других фреонов, R290 совместим с любыми компрессорными маслами (минеральными, алкилбензольными, полиолэфирными). Но лучшую холодопроизводительность показывает с POE маслом.
	Характеристики R290
	Значение

	Химическая формула
	C3H8

	Молярная масса
	44,097 г/моль

	Плотность (0 °C, 1 атм.)
	2,0098 кг/м3

	Плотность жидкости (20 °C)
	499,85 кг/м3

	Плотность пара (20 °C)
	18,11 кг/м3

	Точка плавления (°C)
	−187,7

	Точка плавления (K)
	85,5

	Точка кипения (°C)
	От −42,25 до −42,04

	Точка кипения (K)
	От 230,90 до 231,11

	Температура вспышки (°C)
	−104

	Температура самовоспламенения (°C)
	470

	Растворимость в воде ((0 °C))
	47 мг/л

	Теплоемкость (C)
	73,60 Дж/(К*моль)

	Вид
	Бесцветный газ

	Запах
	Сладкий

	Класс безопасности
	A3



Сравнение с другими хладагентами
Таблица сравнения основных характеристик хладагентов R290, R22 и R134a.
	Свойство
	R290 (пропан)
	R22 (ГХФУ)
	R134a (ГФУ)

	Новое оборудование
	Да
	Запрещено
	Да

	Возможность ретрофита
	Нет
	Запрещено
	Да

	Озоноразрушающая способность (ОРП)
	0
	0,055
	0

	Потенциал глобального потепления (ПГП)
	3
	1,81
	1,37

	Точка кипения при 1 бар
	-42 °С
	-41 °С
	-26,6 °С

	Критическая температура
	97 °С
	+96 °С
	+100,3 °С

	Критическое давление
	43 бар
	50 бар
	40,6 бар

	'Молекулярный вес
	0,041 1 кг/моль
	0,08647 кг/моль
	0,1023 кг/моль

	Нижний предел воспламеняемости
	2,1% к объему
	Не горючий
	Не горючий

	Верхний предел воспламеняемости
	9,5% к объему
	Не горючий
	Не горючий

	Совместимые масла
	MO, AB, POE
	МО, АВ
	POE

	Вид
	Бесцветный
	Бесцветный
	Бесцветный



Хранение и обращение с хладагентом R290
1. Не допускайте повреждения баллонов с газом. Не перетаскивайте, не перекатывайте и не роняйте их.
2. Храните тару с хладагентом R290 в хорошо проветриваемом помещении.
3. Не допускайте попадания прямого солнечного света на баллоны с газом.
4. Храните R290 отдельно от емкостей с окислителями.
5. Не допускайте нагрева баллонов до температуры выше +50 градусов Цельсия.
6. При работе с хладагентом R290 убедитесь, что все оборудование заземлено.
7. Примите меры, чтобы вода, воздух или другие хладагенты не попали в баллон из системы, с которой работаете.
8. При работе с хладагентом организуйте вентиляцию помещения.
